[image: image8.emf]
TRANSFORMADORES - LABORATÓRIO

!!! ATENÇÃO !!!

AO TRABALHAR COM  ELETRICIDADE , O RISCO DE VIDA É REAL E CONSTANTE!

ENSAIO 1 – TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS

1) Anote os dados do transformador (placa de identificação):

2) Teste de continuidade e isolação:

Medir:



a) resistência ôhmica dos enrolamentos;

· primário:

· secundário:




Conclusão:



b) resistência de isolação (megôhmetro):

· entre bobinas do primário e secundário:

· entre bobinas do primário e núcleo de ferro (carcaça):

· entre bobinas do secundário e núcleo de ferro (carcaça):




Conclusão: considere o valor mínimo de 1KΩ / Volt

3) Relação de transformação:



a) Alimente o primário com uma baixa tensão e anote a tensão medida no secundário; 



b) Calcule a relação de transformação;



c) Alimente o primário com tensão nominal e anote a tensão medida no secundário; 



d) Calcule a relação de transformação:

4) Ensaio a vazio:



a) Monte o circuito:

[image: image1.png]INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA






b) Medir tensão, corrente e potência no primário;



c) Calcule potência aparente, ativa e reativa;



d) Calcule o fator de potência;


5) Medir a seção do núcleo:


6) Qual a quantidade aproximada de chapas do transformador e suas dimensões?

[image: image2.jpg]B R B




[image: image3.jpg]xX2

e T
co e awes wpe—— R S e a5 0




[image: image4.jpg]FASES rﬁ CLASSET—‘
INDUSTRIA SUL BRASIL DE TRANSFORMDORES —— IsoL.

#, 89108000 - MASSARANDUBA - S LS PESO[15Kg | CLASSEFF

www.indusul.com |NORMA AB T™MPL [o1 100
NBR 10295/88 — Vi E\_EVACAq
TRANSFORMADOR ! TEMPER. L

RODOVIA GUILHERME JENSEN, kM 19

PRIMARIO _ _ SECUNDARIO

) I
CONECTAR ENTRAD + \ CONECTAR
: SiEAsesuillis

9-11-13-16/
10-12-14-15

10.- 11/9- 13/

6’12 15
f, e
440V \10—\1/\2»13/\‘8—'\6




[image: image5.jpg]g »._..N.“\\
%
y
! .
'
:
,-
\ e
‘../& :
! N B
ST
§
-
v T R
T ——
) -






6) Ensaio em curto-circuito:



a) Monte o circuito:

[image: image6.jpg]





b) Aplique uma tensão inicial de 0 V ao primário com o secundário em curto circuito;



c) Atenção: desligue a tensão de 0 V no primário antes de conectar um amperímetro 

no secundário;



d) Aumente lentamente a tensão no primário até medir a corrente nominal no 


secundário;



e) Medir tensão, corrente e potência no primário;



f) Calcule potência aparente, ativa e reativa;



g) Calcule o fator de potência;


7) Ensaio com carga:



a) Monte o circuito com carga nominal:



b)Medir tensão, corrente e potência no primário e secundário;



c) Calcule potência aparente, ativa e reativa no primário e secundário;



g) Calcule o fator de potência no primário e secundário;


8) Repita os ensaios para outras configurações de entrada e saída dos transformadores.

ENSAIO 2 – TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS

[image: image7.emf]

1) Anote os dados do transformador (placa de identificação):


2) Teste de continuidade e isolação: 


3) Realize as configurações possíveis de entrada e saída;


4) Alimente o transformador a vazio e calcule a relação de transformação;


5) Desenhe o circuito equivalente as configurações considerando todas as bobinas;


6) Ensaio a vazio:


7) Ensaio em curto-circuito:


8) Ensaio com carga:

